Приложение № 1 к договору подряда №_______________

от «___»________20__г.

Акционерное общество

«Автономная теплоэнергетическая компания»

юр. адрес: 350000, РФ, г. Краснодар, ул. Длинная, 120

ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420

ИНН/КПП 2312054894/230750001

тел:(861)299-10-10,  факс:(861)231-57-30

e-mail: oaoatek@krteplo.ru

www.krteplo.ru

от_________________ №_____________________

на №___________________от________________

Акционерное общество

«Автономная теплоэнергетическая компания»

юр. адрес: 350000, РФ, г. Краснодар, ул. Длинная, 120

ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420

ИНН/КПП 2312054894/230750001

тел:(861)299-10-10,  факс:(861)231-57-30

e-mail: oaoatek@krteplo.ru

www.krteplo.ru

от_________________ №_____________________

на №___________________от________________

Техническое задание

на проектирование: установка приборов учета газа. Техническое перевооружение узлов учета расхода газа на котельных

АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | «Инвестиционная программа филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» в сфере теплоснабжения на 2016-2018г» |
| 2 | Стадийность проектирования Проектная/рабочая документация | Рабочая, сметная документация. |
| 3 | Заказчик | АО «АТЭК» |
| 4 | Местоположение объекта и основные технико-экономические показатели | г. Краснодар 14 котельных: №; Адрес объекта; Тип счётчика; Р перед счётчиком, кПа; Ду г/провода, мм; Q (расход), м3/час. min; max. 1; Ст.Елизаветинская, п/о 82; РШ; 500,0; 80; 2; 940. 2; ул. Ведомственная, 9; РГ-250; 2,0; 125; 1; 160. 3; ул. Буденного, 213; РГ-250; 2,0; 125; 1; 108. 4; ул. 1-й проезд Стасова, 4; РГ-250; 2,3; 125; 1; 138. 5; ул. Карасунская, 108; РГ-100; 2,0; 80; 1; 108. 6; ст. Елизаветинская, ул. Курганная, 132/2; СГ16-200; 2,3; 80; 1; 180. 7; ул. Северная, 309; РГ-400; 2,3; 150; 1; 150,3. 8; ул. Чкалова, 75; СГ16-100; 2,7; 50; 1; 80. 9; ул. Чкалова, 91; РГ-250; 2,0; 125; 1; 176. 10; ул. Речная, 1; РГ-600; 2,5; 150; 1; 380. 11; ул. Филатова, 17; РШ (2); 70,0 (факт.); 100; 200; 3; 5088. 12; ул. им.Суворова, 151/1; РГ-400; 23,0; 150; 1; 152. 13; ул. Уральская, 96; РГ-250; 2,5; 125; 1; 176. 14; ул. Пионерская, 38; РГ-250; 2,0; 125; 1; 234. |
| 5 | Состав работ | Провести обследование объекта. Осуществить сбор необходимых исходных данных для выполнения проектных работ, которые не вошли в состав исходных данных, представленных Заказчиком. Разработать рабочую и сметную документацию коммерческого узла учета газа. Получить положительное заключение экспертизы. Выполнить техническое сопровождение рабочей документации, включая ее корректировку до сдачи объекта в эксплуатацию. |
| 6 | Основные требования к оборудованию и техническим решениям | Обеспечить устройство общего измерительного комплекса, обеспечивающего учет расхода природного газа во всем диапазоне газопотребления. Подключение проектируемого оборудования осуществить к существующему газопроводу в котельной. 1. Оборудование для измерений: – при расходе газа ниже 1000 куб.м применить расходомеры СГ, RVG, TRZ с вычислителем расхода ВКГ-2, – при расходе газа выше 1000 куб.м применить сужающее устройство с вычислителем расхода ВКГ-2. 2. ИК УУГ должен иметь возможность передачи в режиме реального времени по интерфейсной линии связи результаты измеренных значений расхода, объема и параметров газа в диспетчерский пункт поставщика с помощью подключения к системе АСКУГ ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар». 3. Проектом предусмотреть автономную работу УУГ при отсутствии электроэнергии от существующей сети, с автоматическим переходом с одного вида питания на другой (источник бесперебойного питания). 4. Проектом предусмотреть описание состава приборов УУГ, конфигурации УУГ, технические данные приборов, схемы вычислителя и алгоритмы его работы. 5. Описание организации учета газа, должно быть с указанием расчетных формул, расчет выбора счетчика, расчет при выходе из строя УУГ (возникновение нештатной ситуации), окончательная расчетная формула потребленного газа. 6. Узел учета расхода газа должен обеспечивать измерение в автоматическом режиме. 7. Выполнить расчет гидравлических потерь на приборах УУГ. 8. Место установки определить проектом, согласовать с ответственным лицом за оборудование котельной. 9. Основные технические решения согласовать с Заказчиком на стадии подготовки концепции проектирования. Используемое в проекте газовое оборудование и материалы должны быть сертифицированы на соответствие требованиям безопасности и иметь разрешение Ростехнадзора на применение. |
| 7 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Узел учета газа установить в помещении котельной. |
| 8 | Требования по составу и содержанию проектной документации | Состав рабочей документации выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», а также с действующими нормами и правилами и требуемым объемом работ. Проектируемый узел учета газа должен обеспечивать выполнение данного ТЗ, учесть требования ТУ АО «Краснодаргоргаз» на реконструкцию узла учета расхода газа и отвечать требованиям следующих основных документов: - ФЗ от 26.06.2008 N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; - ФЗ от 31.03.1999 N 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ»; - «Правила учета газа», зарегистрированные в Минюсте России 30.04.14г. № 32168; - «Правила поставки газа в РФ», утвержденные постановлением правительства РФ от 05.02.1998 г. №162; - ГОСТ 2939-63 «Газы. Условия для определения объема»; - Договор поставки газа; - и других действующих нормативно-технических документов. Состав и объем рабочей и сметной документации, должен быть достаточным для проведения всех необходимых согласований, выполнения работ по монтажу и ввода объекта в эксплуатацию. Соответствовать требованиям, предъявляемым к такому виду работ действующей нормативно-технической документацией, законодательством и подзаконными актами Российской Федерации и Краснодарского края, отвечать техническим регламентам и строительным, пожарным, санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и сводам правил по проектированию и строительству, экологической и промышленной безопасности. Документация на оборудование узла учета должна содержать, в том числе: а) указание на место размещения узла учета; б) схему установки (подключения) прибора учета и иных компонентов узла учета к сетям газоснабжения; в) сведения о типе используемого прибора учета и сведения, подтверждающие его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений. |
| 9 | Требования к разработке сметы | Сметную стоимость строительства определить базисно-индексным методом по ТЕР-2001 Краснодарского края с переводом в текущие цены и на основании исходных данных. Исходные данные согласовать с Заказчиком. |
| 10 | Согласование рабочей и сметной документации | Осуществить согласование с Заказчиком, заинтересованными лицами (организациями). Согласовать с ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар». Корректировка документации выполняется за счет Исполнителя, без взимания платы. Оплата за согласование рабочей документации включается в сводно-сметный расчёт выполнения работ. |
| 11 | Сейсмичность | Сейсмичность района строительства принять в соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах», СНКК 22-301-2000* «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края». |
| 12 | Количество передаваемой Заказчику документации | Рабочая документация передается заказчику в 4 экземплярах на бумажном носителе вместе с положительным заключением экспертизы и один экземпляр в электронном виде (формат PDF), сметы в электронном виде в формате программы ГРАНД Сметы. |

Условия оплаты: Оплата за выполненные работы осуществляется на основании оригинала счета в 2 этапа:

1 этап: 30% от суммы стоимости работ оплачивается в течение 5 банковских дней, со дня подписания договора.

2 этап: 70% в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ.

| Заказчик: АО «АТЭК» Генеральный директор _________________/Н.И. Алимов | Проектировщик: ___________________ __________________ _________________/________________ |
| --- | --- |