СПЕЦИФИКАЦИЯ
к договору поставки №	от_________

между ____________________________________и ОАО «АТЭК»

г. Краснодар                                                                                                       «____»__________2016 г.

Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»: г. Краснодар, Селезнева, д. 199

| № п/п | Наименование Описание и технические характеристики | Ед. изм | Кол-во | Итого цена за ед. | Итого цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пластинчатый теплообменник разборный (объект пос. Пригородный) тип – 47 (47С), применение в системе отопления, теплоноситель (греющий/нагреваемый) - вода/вода, максимальная тепловая нагрузка 1628 кВт, температура греющей воды (вход/выход) 115/800С, температура нагреваемой воды (вход/выход) 70/950С, запас поверхности не менее 10%, потери давления (греющая/нагреваемая сторона) не более 3/3 м.в.ст., номер рамы предусмотреть с возможностью увеличения количества пластин на 10%, диаметр патрубков Dу 100, максимальные параметры: давление 16 кгс/см2, температура 150 0С. | шт | 1 |  |  |
| 2 | Пластинчатый теплообменник разборный (объект ул. Зиповская, 6) тип - 19(19С), применение в системе ГВС, теплоноситель (греющий/нагреваемый) вода/вода, максимальная тепловая нагрузка 600 кВт, температура греющей воды (вход/выход) 75/400С, температура нагреваемой воды (вход/выход) 30/650С, запас поверхности не менее 10%, потери давления (греющая/нагреваемая сторона) не более 3/3 м.в. ст., номер рамы предусмотреть с возможностью увеличения количества пластин на 30%, диаметр патрубков Dу65, максимальные параметры: давление 16 кгс/см2, температура 150 0С. | шт | 1 |  |  |
| 3 | Пластинчатый теплообменник разборный (объект ул. Ставропольская, 127/1) тип - 19(19С), применение в системе ГВС, теплоноситель (греющий/нагреваемый) вода/вода, максимальная тепловая нагрузка 930 кВт, температура греющей воды (вход/выход) 75/400С, температура нагреваемой воды (вход/выход) 31/650С, запас поверхности не менее 15%, потери давления (греющая/нагреваемая сторона) не более 3/3 м.в.ст., номер рамы предусмотреть с возможностью увеличения количества пластин на 20%, диаметр патрубков Dу65, максимальные параметры: давление 16 кгс/см2, температура 150 0С. | шт | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС: |  |  |  |  |

- Условия поставки Товара: доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1 к закупочной документации).

- Место приёмки (доставки) Товара: г. Краснодар, Селезнева, д. 199.

- Грузополучатель: филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», г. Краснодар.

- Порядок расчёта: оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета на оплату в 2 этапа:

1 этап: 30% от суммы выставляемого счета оплачивается в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Договора.

2 этап: 70% в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки всей партии Товара.

- Общая сумма договора не может превышать _____________рублей ______________копеек, в том числе НДС (18%).

- Поставщик обязан предоставить следующий пакет документов: ТТН, счет-фактуру, ТН, счет на оплату.

| ПОСТАВЩИК: _____________________________________ ______________________/_____________/ | ПОКУПАТЕЛЬ: ОАО «АТЭК» Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120 ИНН 2312054894, КПП 230750001 Грузополучатели: ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»: 350058, Россия, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199 ИНН 2312054894, КПП 231243001 Р/С 40702810800020006767 К/С 30101810800000000750 в ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП БИК 047908750 ____________________________________ ______________________/_____________/ |
| --- | --- |