|  | СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к Договору поставки №_______от __________________ |  |  |  |  |
|  | между ____________________________и ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» |  |  |  |  |
|  | г. Краснодар «___» ______________ 2015г. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование продукции и обозначение в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД), название НТД (ГОСТ, ТУ и пр.) | Ед. измерения | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС |
| 1. | Отвод (90º) ППУ ОЦ 108/180 | Отвод выполнен по ГОСТ 17375-2001 Параметры отвода : -Диаметр: 108 мм -Стенка : 4,5 мм -Угол поворота - 90° -отводы в ППУ изоляции в оболочке из оцинкованной стали ГОСТ 30732-2006 | шт | 4 |  |
| 2. | Труба ППУ- ПЭ 159/250 | Труба изготовлена по ГОСТ 10704-91 Параметры трубы : -Диаметр: 159 мм -марка стали -ст.20 -Стенка : 4,5мм -Трубопровод с изоляцией из ППУ и гидрозащитным покрытием из полиэтилена для подземной прокладки тепловых сетей ГОСТ 30732-2006. -толщина изоляции ППУ-45мм | м/п | 346,5 |  |
| 3. | Труба ППУ- ПЭ 108/4/180 | Труба изготовлена по ГОСТ 10704-91 Параметры трубы : -Диаметр: 108 мм -марка стали -ст.20 -Стенка : 4,0 мм -Трубопровод с изоляцией из ППУ и гидрозащитным покрытием из полиэтилена для подземной прокладки тепловых сетей ГОСТ 30732-2006. -толщина изоляции ППУ-36мм | м\п | 187 |  |
| 4. | Труба ППУ- ПЭ 89/4/160 | Труба изготовлена по ГОСТ 10704-91 Параметры трубы : -Диаметр: 89 мм -марка стали -ст.20 -Стенка : 4,0 мм -Трубопровод с изоляцией из ППУ и гидрозащитным покрытием из полиэтилена для подземной прокладки тепловых сетей ГОСТ 30732-2006. -толщина изоляции ППУ-35мм | м/п | 99 |  |
| 5. | Труба ППУ- ПЭ 32/2,8/110 | Труба изготовлена по ГОСТ 10704-91 Параметры трубы : -Наружный диаметр: 32 мм -марка стали -ст.20 -Стенка : 2,8 мм -Трубопровод с изоляцией из ППУ с покрытием из спиральновальцованной оцинкованной стали ГОСТ 30732-2006 -толщина изоляции ППУ-34мм | м\п | 54,95 |  |
| 6. | Отвод (90º) ППУ ПЭ 159/250 | Отвод выполнен по ГОСТ 17375-2001 Параметры отвода : -Диаметр: 159 мм -Стенка : 4,5 мм -Угол поворота - 90° Теплоизоляция должна соответствовать ГОСТ 30732-2006 | шт | 15 |  |
| 7. | Отвод (90º) ТГИ ППУ ПЭ 108/180 | Отвод выполнен по ГОСТ 17375-2001 Параметры отвода : -Диаметр: 108 мм -Стенка : 4 мм -Угол поворота - 90° -отводы в ППУ изоляции в оболочке из оцинкованной стали ГОСТ 30732-2006 | шт | 10 |  |
| 8. | Отвод (90º) ТГИ ППУ ПЭ 89/160 | Отвод выполнен по ГОСТ 17375-2001 Параметры отвода : -Диаметр: 89 мм -Стенка : 4 мм -Угол поворота - 90° -отводы в ППУ изоляции в оболочке из оцинкованной стали ГОСТ 30732-2006 | шт. | 10 |  |
| 9. | Отвод (90º) ТГИ ППУ ПЭ 76/146 | Отвод выполнен по ГОСТ 17375-2001 Параметры отвода : -Диаметр: 76 мм -Стенка : 4 мм -Угол поворота - 90° -отводы в ППУ изоляции в оболочке из оцинкованной стали ГОСТ 30732-2006 | шт. | 4 |  |
| 10. | Скорлупа ППУ ф 159 | Скорлупа выполнена по ТУ 5768-002-27519262-97 Параметры скорлупы: -Диаметр:159 мм -Стенка : 45 мм Теплоизоляция должна соответствовать ГОСТ 30732-2006 -Плотность не менее 60 кг/м³ -Водопоглащение — не более 10% -Теплопроводность Вт/мºС — не более 0,033 | м/п | 22 |  |
| 11. | Скорлупа ППУ ф 219 | Скорлупа выполнена по ТУ 5768-002-27519262-97 Параметры скорлупы: -Диаметр: 219 мм -Стенка : 45 мм Теплоизоляция должна соответствовать ГОСТ 30732-2006 -Плотность не менее 60 кг/м³ -Водопоглащение — не более 10% -Теплопроводность Вт/мºС — не более 0,033 | м/п | 9 |  |
| 12. | Скорлупа ППУ ф 108 | Скорлупа выполнена по ТУ 5768-002-27519262-97 Параметры скорлупы: -Диаметр: 108 мм -Стенка : 36 мм Теплоизоляция должна соответствовать ГОСТ 30732-2006 -Плотность не менее 60 кг/м³ -Водопоглащение — не более 10% -Теплопроводность Вт/мºС — не более 0,033 | м/п | 33 |  |
| 13. | Скорлупа ППУ ф 89 | Скорлупа выполнена по ТУ 5768-002-27519262-97 Параметры скорлупы: -Диаметр: 89 мм -Стенка : 36 мм Теплоизоляция должна соответствовать ГОСТ 30732-2006 -Плотность не менее 60 кг/м³ -Водопоглащение — не более 10% -Теплопроводность Вт/мºС — не более 0,033 | м/п | 26 |  |
| 14. | Скорлупа ППУ ф 76 | Скорлупа выполнена по ТУ 5768-002-27519262-97 Параметры скорлупы: -Диаметр:76 мм -Стенка : 34 мм Теплоизоляция должна соответствовать ГОСТ 30732-2006 -Плотность не менее 60 кг/м³ -Водопоглащение — не более 10% -Теплопроводность Вт/мºС — не более 0,033 | м/п | 8 |  |
| 15. | Скорлупа ППУ ф 32 | Скорлупа выполнена по ТУ 5768-002-27519262-97 Параметры скорлупы: -Диаметр:32 мм -Стенка : 34 мм Теплоизоляция должна соответствовать ГОСТ 30732-2006 -Плотность не менее 60 кг/м³ -Водопоглащение — не более 10% -Теплопроводность Вт/мºС — не более 0,033 | м/п | 2 |  |
| 16. | Кожух оцинкованный 180 | изготовлен из стали тонколистовой оцинкованной ГОСТ 14918-90 по ТУ 36.16.22-37-90: -Диаметр- 180мм -толщина листа-0,5мм | шт | 32 |  |
| 17. | Отвод (90º) ТГИ ППУ ОЦ 32 /110 | Отвод выполнен по ГОСТ 17375-2001 Параметры отвода : -Наружный диаметр: 42 мм -Стенка : 3,2 мм -Угол поворота - 90° -отводы в ППУ изоляции в оболочке из оцинкованной стали ГОСТ 30732-2006 | шт | 5 |  |
| 18. | Кожух оцинкованный 110 | изготовлен из стали тонколистовой оцинкованной ГОСТ 14918-90 по ТУ 36.16.22-37-90: -Диаметр- 110мм -толщина листа-0,5мм | шт | 6 |  |
| 19. | Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся | Лента ДРЛ-Л (0,7х450 мм) выполнена по ТУ 2245-032-46541379-2005 - прочность при разрыве — не менее 12 Мпа - относительное удлинение при разрыве — не менее 200 % - электрическая прочность — не менее 10 кВ/мм | кг | 41 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 0,00 |
|  | Всего к оплате: |  |  |  | 0,00 |

1. Условия поставки Товара: поставка Товара Поставщиком производится на основании заявок Покупателя в срок до 16 марта 2015г. Доставка Товара производится транспортом Поставщика. Товар поставляется в упаковке предусмотренной заводом изготовителем. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении) Российского или Белорусского производства. Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).

2. Адрес грузополучателя: Филиал ОАО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» г. Майкоп,

ул. Гагарина 156.

3. Место приёмки (доставки) Товара: г. Майкоп, ул. Гагарина 156

4. Порядок расчёта: Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счёта в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения всей партии товара. Общая сумма настоящего договора не может превышать – ______________ рубля ___ копеек,  в том числе НДС 18%.

5. Поставщик:

6. Грузоотправитель:

| ПОСТАВЩИК: ________________________ ________________/ ________________/ | ПОКУПАТЕЛЬ: Директор по строительству ОАО «АТЭК» _________________________Р.З.Хайров |
| --- | --- |