Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание ДГУ (дизель-генераторные установки)

GMC – 150 Cummins , "PRAMAC" GSW – 210P , "PRAMAC" GSW – 560V.

Техническое обслуживанию и ремонт дизельных двигателей

Cummins, Perkins, Volvo.

| № п/п | ДГУ (дизель-генераторные установки) | Марка двигателя | Год выпуска | Наработка м / ч | Количество | Место нахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GMC – 150 Cummins | Cummins 6BTAA5.9 – G3 | 2012 | 5 544 | 1 | г. Краснодар п. Северный |
| 2 | "PRAMAC" GSW – 210P | Perkins 1105C – E66TAG4 | 2012 | 7 589 | 1 | г. Краснодар ул. Селезнева № 199 |
| 3 | "PRAMAC" GSW – 510V | Volvo TAD1641GE | 2012 | 5 810 | 1 | г. Краснодар ул. Селезнева № 199 |
| 4 | "PRAMAC" GSW – 560V | Volvo TAD1641GE | 2012 | 11 913 | 1 | г. Краснодар ул. Селезнева № 199 |

Требования к видам работ/услуг

Проведение ТО - 1, ТО - 2, ТО - 3

| Наименование работ | ТО - 1 | ТО - 2 | ТО - 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Визуальный осмотр ДГУ | + | + | + |
| Проверка состояния силовых и контрольных электрических кабелей | + | + | + |
| Мониторинг контроллера ДГУ | + | + | + |
| Проверка креплений генераторной установки и её опор | + | + | + |
| Проверка аккумуляторной батареи (уровень и плотность электролита, надежность затяжки клемм) | + | + | + |
| Проверка зарядного устройства АКБ | + | + | + |
| Проверка зарядного генератора АКБ | + | + | + |
| Проверка натяжения и состояния приводного ремня | + | + | + |
| Проверка давления масла в системе смазки двигателя | + | + | + |
| Проверка уровня масла в картере двигателя ,целостность трубопроводов и их соединений | + | + | + |
| Проверка состояния воздушного фильтра | + | + | + |
| Проверка состояния топливной системы, фильтров, целостность трубопроводов и их соединений | + | + | + |
| Проверка уровня охлаждающей жидкости, целостность трубопроводов и их соединений | + | + | + |
| Проверка наличия в фильтре – сепараторе воды (при наличии) | + | + | + |
| Проверка трубки вентиляции картера двигателя | + | + | + |
| Проверка системы отвода выхлопных газов | + | + | + |
| Замена фильтрующих элементов топливных | - | + | + |
| Замена фильтрующих элементов масленых | + | + | + |
| Замена масла | + | + | + |
| Замена элемента воздушного фильтра | - | + | + |
| Замена антифриза | - | - | + |
| Настройка регулятора напряжения генератора переменного тока | + | + | + |
| Проверка работы АВР (при наличии) | + | + | + |
| Проверка работы ДГУ на холостом ходу (под нагрузкой Заказчика), контроль выходных параметров | + | + | + |

Необходимо производить промывку и чистку топливных баков без остановки двигателя установкой RACOR MUDCLEANING или аналогичной установкой через 250 м/ч работы ДГУ.

Для проведения работ по обслуживанию и ремонту ДГУ должны привлекаться квалифицированные специалисты, имеющие опыт работы с моделями ДГУ, указанными в таблице.

Исполнитель должен иметь диагностическое оборудование для диагностики электронного управления двигателей, указанных в таблице.

Для проведения технического обслуживания или ремонта по заявке Заказчика, запасные части и материалы Исполнитель приобретает самостоятельно. Запасные части и расходные материалы должны быть новыми (не бывшими в употреблении или восстановленными на заводе Cummins до состояния новых по программе Cummins Recon, с индексом в номере детали: NX – новые детали, RX – восстановленные детали, PX – отремонтированные детали), оригинальными заводского производства, имеющие номера соответствующие указанным в каталоге запасных частей каждого двигателя. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 6 – ти месяцев.

В случае, если в течение гарантийного срока, при условии эксплуатации двигателя согласно Руководству по эксплуатации, будут выявлены неполадки отремонтированных Исполнителем дизельных двигателей, вызванные дефектом деталей, замена которых произведена в рамках ремонта, или же вызванные дефектом сборки, произведенной Исполнителем, Исполнитель обязан за свой счет и своими силами устранить такие неполадки.

Планируемое количество наработки мото - часов в 2018 г.

| № п / п | ДГУ (дизель-генераторные установки) | Планируемое количество наработки мото - часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | GMC – 150 Cummins | 1758 |
| 2 | "PRAMAC" GSW – 210P | 960 |
| 3 | "PRAMAC" GSW – 560V | 1173 |
| 4 | "PRAMAC" GSW – 560V | 1025 |

Планируемое количество проводимых обслуживаний в 2018 г.

| № п/п | ДГУ (дизель-генераторные установки) | ТО – 1 | ТО – 2 | ТО – 3 | промывка и чистка топливных баков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GMC – 150 Cummins | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 2 | "PRAMAC" GSW – 210P | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | "PRAMAC" GSW – 560V | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | "PRAMAC" GSW – 560V | 3 | 2 | 1 | 4 |
|  | промывка и чистка топливных баков без остановки двигателя установкой RACOR MUDCLEANING или аналогичной установкой через 250 м / ч работы ДГУ. |  |  |  |  |

Требования к Исполнителю

К проведению работ по обслуживанию и ремонту ДГУ должны привлекаться квалифицированные специалисты имеющими опыт работ с моделями ДГУ, указанными в таблице.

Выезд ремонтной группы по экстренному вызову в выходные и праздничные дни, а также в ночное время при возникновении нештатной ситуации в работе ДГУ - в течение 3-х часов.

Требования к условиям выполнения работ, последовательности оказания услуг и (или) выполнения работ

Предпочтительно проведение ремонта в два этапа:

1 этап – проведение дефектационных мероприятий, направленных на выявление неисправностей и определения полного объема работ по ремонту;

2 этап – проведение ремонта по результатам дефектационных мероприятий, предусмотренных 1 этапом.

Заказчик обязан подтвердить Исполнителю объемы и стоимость выполняемого технического обслуживания или ремонта оборудования согласно составленной Исполнителем Сметы (дефектационной ведомости).

На каждую единицу оборудования, каждый вид работ/услуг составляется акт приемки выполненных работ/оказанных услуг.

Начальник

«Транспортной» службы                                                               Ю. В. Толкачев